## 表紙
[7 empty] | 審査 | 財政課 | 担当課 | 係
令和８年度 | 工事実施(当初)設計書
工事名 | 宝達中学校体育館空調設置工事
工事場所 | 羽咋郡宝達志水町 小川 地内
工事概要 | Ａ．建築工事 ・建具改修工事 ・内装改修 ・塗装改修 等 Ｂ．機械設備工事 ・空調機器設備 ・ダクト設備 ・冷媒配管設備 等 Ｃ．電気設備工事 ・高圧受変電設備 ・幹線設備 ・動力設備
工事日数 |  |  | 完成期限 |  | 2027-08-31
工種区分 |  | 歩掛単価 |  |  | 附属図面
適用記号
|  |  |  | 35575805 |  | 直接工事費の16.36％以内
12%以内

## 表紙 (単抜き)
[5 empty] | 審査 | 財政課 | 担当課 | 係
令和８年度 | 工事実施(当初)設計書（単抜き）
工事名 | 宝達中学校体育館空調設置工事
工事場所 | 羽咋郡宝達志水町 小川 地内
工事概要 | Ａ．建築工事 ・建具改修工事 ・内装改修 ・塗装改修 等 Ｂ．機械設備工事 ・空調機器設備 ・ダクト設備 ・冷媒配管設備 等 Ｃ．電気設備工事 ・高圧受変電設備 ・幹線設備 ・動力設備
工事日数 |  |  | 完成期限 | 2027-08-31
工種区分 |  | 歩掛単価 |  | 附属図面
適用記号
12%以内

## 内訳 (単抜き)
工 事 費 計 算 書
工事費一金 |  |  |  |  | 円也
| 但し、 | 宝達中学校体育館空調設置工事
出 来 高
名 称 | 概 要 | 数 量 |  | 金 額 | ％ | 金 額 | 備 考
Ⅰ.直接工事費
Ａ．建築工事 |  | 一式
Ｂ．機械設備工事 |  | 一式
Ｃ．電気設備工事 |  | 一式
直接工事費 計（Ａ～Ｃ）
Ⅱ.共通費
共通仮設費 |  | 一式
現場管理費 |  | 一式
一般管理費等 |  | 一式
共通費 計
工事価格（Ⅰ＋Ⅱ）
Ⅲ.消費税等相当額 |  | 一式 | 10%
総 計

## 建築工事 (単抜)
名 称 | 品 質 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ａ．建築工事 | （直接工事費） |  | 0
１．直接仮設 |  | 式 | 1
２．建具改修 |  | 式 | 1
３．内装改修 |  | 式 | 1
４．塗装改修 |  | 式 | 1
５．発生材処理 |  | 式 | 1
合計 |  |  | 0
0
１．直接仮設 |  |  | 0
墨出し | 個別改修 | ㎡ | 1083
墨出し | 複合改修 | ㎡ | 22.9
養生（内部改修） | 個別改修 | ㎡ | 1083
養生（内部改修） | 複合改修 | ㎡ | 22.9
整理清掃後片付け | 個別改修 | ㎡ | 1083
整理清掃後片付け | 複合改修 | ㎡ | 22.9
内部仕上足場 | 階高4.0ｍ以下 脚立足場 一般 | ㎡ | 22.9
仮設材運搬 | 平家建 | ㎡ | 22.9
合計 |  |  | 0
0
２．建具改修 |  |  | 0
（撤去） |  |  | 0
木製建具撤去 | w3,530×H2,110 集積共 | 箇所 | 4
ガラス撤去 | 集積共 | ㎡ | 12.9
（改修）
【アルミニウム製建具】
アルミパネル（AD-１） | 厚4 W880×H2,100 中桟新設 | 箇所 | 4
FIX窓＋ガラリ（AW-1） | カバー工法 W3,550×H1,455 アルミパネル厚4 W870×H300 | 箇所 | 1
運搬取付費 | 既存撤去 集積共 | 式 | 1
【ガラス】
強化ガラス | 厚さ4mm 特寸2.0㎡以下 シーリング 清掃共 | ㎡ | 2.5
合計 |  |  | 0
３．内装改修
（撤去）
フローリング撤去 | 集積共 | ㎡ | 1106
合板撤去 | 集積共 | ㎡ | 1106
鋼製床組撤去 | 集積共 | ㎡ | 1106
カーテン撤去 | W3,530×H2,110 集積共 | 箇所 | 4
（改修）
スポーツシート張り | 厚6.2 | ㎡ | 1106
EXPゴム | 6×25 | ㎡ | 342
木製巾木 | 30×150 | ㎡ | 22.1
シナ合板張り | 厚5.5 目透し | ㎡ | 69.7
ラワン合板張り | 厚12 Ⅱ類 | ㎡ | 69.7
木下地組 | 厚20 タテヨコ | ㎡ | 69.7
石膏ボード張り | 厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け | ㎡ | 69.7
ポリスチレンフォーム張り | 厚100 | ㎡ | 29.6
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450 | ㎡ | 113
木製周り縁 | 30×30 | ㎡ | 22.3
木製見切り | 66×70 | ㎡ | 15
RAガラリ | 吸込グリル（フィルター付） 1,000×600 風量2800CMH | 箇所 | 12
RAガラリ | 吸込グリル（フィルター付） 1,100×600 風量2800CMH | 箇所 | 6
防球ガード | W1,120×H720 L-40×40×3,FB-3×38 焼付塗装 溶接金網φ6,溶接丁番 | 箇所 | 12
防球ガード | W1,220×H720 L-40×40×3,FB-3×38 焼付塗装 溶接金網φ6,溶接丁番 | 箇所 | 6
バスケットコート ライン引き | 15M×28M 全線 新ルール ライン巾50mm 青 | 面 | 2
バレーコート（６人制） ライン引き | 9M×18M 全線 ライン巾50mm 白 | 面 | 2
バドミントンコート ライン引き | 6.1M×13.4M 全線 ライン巾20mm 黄 | 面 | 3
テニスコート ライン引き | 23.7M×10.97M「 全線 ライン巾50mm 赤 | 面 | 1
既設基礎コア抜き | φ150～200 H=350 | 箇所 | 10
バレーポスト用床金具 | フロアープレート 197.56×156 φ85.0P H=320 | 箇所 | 4
バドミントンポスト用床金具 | フロアープレート 148×110 φ48.6P H=270 | 箇所 | 6
合計 |  |  | 0
0
４．塗装改修 |  |  | 0
（内部塗装） |  |  | 0
ＣＬ塗り（R4年仕様） | 木部 工程Ｂ種 素地Ｂ種 | ㎡ | 69.7
ＣＬ塗り（Ｒ４年仕様） | 木部 工程Ｂ種 素地Ｂ種 糸幅300ｍｍ以下 | ㎡ | 59.4
合計 |  |  | 0
0
５．発生材処理 |  |  | 0
発生材積込 | 木材類 人力 | ｍ3 | 34.2
発生材積込 | 廃プラスチック類 人力 | ｍ3 | 0.5
発生材積込 | ガラス類 人力 | ｍ3 | 0.1
撤去材運搬 | ダンプトラック １０ｔ積級 バックホウ0.8m3 木材類 DID区間無し 22.5ｋｍ以下 | ｍ3 | 34.2
撤去材運搬 | ダンプトラック ２ｔ積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間無し 60.0ｋｍ以下 | ｍ3 | 0.5
撤去材運搬 | ダンプトラック ２ｔ積級 人力積込 ガラス類 DID区間無し 60.0ｋｍ以下 | ｍ3 | 0.1
発生材処分 | 木材類 | ｍ3 | 20.5
発生材処分 | 廃プラスチック類 | ｍ3 | 0.5
発生材処分 | ガラス類 | ｍ3 | 0.1
発生材処分 | 鉄類 | ｍ3 | -10.1
発生材処分 | アルミ類 | ｍ3 | -0.03
合計 |  |  | 0

## 機械設備 (単抜)
名 称 | 品 質 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ｂ．機械設備工事 |  |  |  |  | 0
１.空調機器設備 |  | 式 | 1
２.ダクト設備 |  | 式 | 1
３.冷媒配管設備 |  | 式 | 1
４.排水配管設備 |  | 式 | 1
５．ユカリラ鋼製床下地 |  | 式 | 1
計
１．空調機器設備
空調機 | 三相200V 60HZ、耐塩害仕様 YAC-1 室内外機一式 防振架台 防雪フード | 組 | 10
空調機 | 高静圧対応 ドレンポンプユニット | 組 | 10
集中管理リモコン | CR-1 | 面 | 1
ON/OFFリモコン | CR-2 | 面 | 1
リモコン設定費 | 設定費、調整費 | 式 | 1
フィルターユニット | SUS製 | 台 | 1
購入据付費 | 機器試運転調整共 | 式 | 1
塗装工事費 |  | 式 | 1
機器アンカー工事 |  | 式 | 1
天吊機器振止支持 |  | 式 | 1
フィルターユニット用架台 |  | 式 | 1
集中リモコン配管、配線 |  | 式 | 1
コア抜き | X線検査共 | 式 | 1
ドレンポンプキット配線 |  | 式 | 1
養生・片付清掃 |  | 式 | 1
場内小運搬 |  | 式 | 1
消耗雑材料 |  | 式 | 1
運搬費 |  | 式 | 1
現場諸経費 |  | 式 | 1
合計
２．ダクト設備
短形ダクト | 亜鉛鉄板製 ｔ0.6 8㎡ | 式 | 1
ダンパー | VD 650*650 | 個 | 1
ダンパー | MD・SUS 700*700 | 個 | 2
ダンパー | FD 650*650 | 個 | 1
ダンパー | FD・SUS 700*700 | 個 | 2
キャンパスダクト |  | 式 | 1
ダンパー類取付 | アンカー打設含む | 式 | 1
既設ダクト接続 |  | 式 | 1
ユカリラダクト接続 |  | 式 | 1
既存ダクト撤去 | 処分含む | 式 | 1
耐震工事 |  | 式 | 1
養生・片付清掃 |  | 式 | 1
場内小運搬 |  | 式 | 1
消耗品雑材料 |  | 式 | 1
試運転調整費 |  | 式 | 1
運搬費 |  | 式 | 1
現場諸経費 |  | 式 | 1
合計
３．冷媒配管設備
冷媒一液管 | ハイグレード 被覆交換φ12.4/φ25.4 | ｍ | 101
冷媒一液管継手 |  | 式 | 1
冷媒一液管支持金物 |  | 式 | 1
室内外配線工事 |  | 式 | 1
冷媒封入 |  | 式 | 1
保温工事 |  | 式 | 1
配管工事 |  | 式 | 1
配管支持架台 |  | 式 | 1
コア抜き | X線検査共 | 式 | 1
区画貫通処理 |  | 式 | 1
ホールインアンカー打設 |  | 式 | 1
養生・片付清掃 |  | 式 | 1
場内小運搬 |  | 式 | 1
消耗品雑材料 |  | 式 | 1
試運転調整費 |  | 式 | 1
運搬費 |  | 式 | 1
現場諸経費 |  | 式 | 1
合計
４．排水配管設備
空調ドレン | HIVP 25Ａ ３０ｍ | 式 | 1
排水トラップ |  | 式 | 1
ウォーターベスト | 塩ビ管末用 25A | 個 | 11
保温工事 |  | 式 | 1
配管工事 |  | 式 | 1
弁類取付 |  | 式 | 1
配管支持架台 |  | 式 | 1
コア抜き（X線検査共） |  | 式 | 1
穴埋め補修工事 |  | 式 | 1
ホールインアンカー打設 |  | 式 | 1
養生・片付清掃 |  | 式 | 1
場内小運搬 |  | 式 | 1
消耗品雑材料 |  | 式 | 1
試運転調整費 |  | 式 | 1
運搬費 |  | 式 | 1
現場諸経費 |  | 式 | 1
合計
５．ユカリラ鋼製床下地
鋼製床下地 | 高さ600ｍｍ YSG Eタイプ 合板含む | ㎡ | 1048
鋼製床下地 | 高さ600ｍｍ 更新用エリア 合板含む | ㎡ | 57
床下断熱材 | 床スラブ面 基礎立上面 | ㎡ | 1170
チャンバー（床下風路） | 軽量下地＋耐水PB | ㎡ | 396
床還流口（床吹出口） | 200*900 VSL型2090 | 台 | 54
床下風量調整ダンパー | VD W600*H300*D200 | 台 | 6
床点検口 | 体育館用 アルミ枠 鍵付 600□ | 台 | 12
更新用点検口 | 木製4枚 1,960*1,100 | 台 | 10
運搬費 |  | 式 | 1
荷揚げ・間配り費 |  | 式 | 1
完了時環境測定 |  | 式 | 1
現場諸経費 |  | 式 | 1
合計

## 電気設備 (単抜)
名 称 | 品 質 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ｃ．電気設備工事
１．高圧受変電設備 |  | 式 | 1
２．幹線設備 |  | 式 | 1
３．動力設備 |  | 式 | 1
計
１．高圧受変電設備
屋外キュービクル増設 | 鋼板製耐塩仕様 | 基 | 1
トップランナーⅢ 油入
３Φ変圧器 | １００kVA | 基 | 1
6ｋV EM-CET38mm2
端末処理 | 屋内 | 箇所 | 1
既設屋内キュービクル改造 | LBS増設 | 式 | 1
SS-WP形（SUS製）
プルボックス | 600*600*500（1.92ｍ2） | 個 | 3
キュービクル基礎 | W=1,400, D=2,600,H=500 | 基 | 1
ネットフェンス | 熔融亜鉛めっき | 式 | 1
ネットフェンス基礎 |  | 式 | 1
区画貫通はつり補修 | Φ100 | 箇所 | 4
200mm程度
壁貫通はつり補修 | 100mm | 箇所 | 6
電気主任技術者立会 |  | 人
厚鋼電線管 | G-28 露出（塗装共） | m | 35
厚鋼電線管 | G-70 露出（塗装共） | m | 16
厚鋼電線管 | G-28 隠ぺい | m | 48
厚鋼電線管 | G-70 隠ぺい | m | 48
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 | EM-IE14mm2 管内 | m | 48
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 | EM-IE14mm2 ラック | m | 19
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 | EM-IE38mm2 管内 | m | 48
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 | EM-IE38mm2 ラック | m | 19
高圧架橋ポリエチレンケーブル | 6kV EM-CET38mm2 管内 | m | 64
高圧架橋ポリエチレンケーブル | 6kV EM-CET38mm2 ラック | m | 19
600Vポリエチレンケーブル | EM-CE2mm2-2c 管内 | m | 64
600Vポリエチレンケーブル | EM-CE2mm2-2c ラック | m | 19
ケーブルラック | w=400 SUS製 | m | 19
ケーブルラック蓋 | w=400 SUS製 | m | 19
ケーブルラックセパレータ | SUS製 | m | 19
搬入費 |  | ｔ | 1.2
小計
２．幹線設備
動力分電盤 1M-2 | 屋外防水自立型 SUS製 | 面 | 1
接地 | 14φ×1,500L 単独接地 | 箇所 | 2
厚鋼電線管 | G-70 露出（塗装共） | ｍ | 6
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 | EM-IE5.5mm2 ラック | ｍ | 4
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 | EM-IE5.5mm2 地中 | ｍ | 8
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 | EM-IE14mm2 管内 | ｍ | 6
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 | EM-IE14mm2 ラック | ｍ | 38
600Vポリエチレンケーブル | 100mm2 管内 | ｍ | 6
600Vポリエチレンケーブル | 100mm2 ラック | ｍ | 38
合計
３．動力設備
厚鋼電線管 | G-36 露出（塗装共） | ｍ | 30
金属製可とう電線管 | F-38 ビニル被覆有 | ｍ | 10
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 | EM-IE5.5mm2 管内 | ｍ | 30
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 | EM-IE5.5mm2 ラック | ｍ | 180
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 | EM-IE5.5mm2 PF内 | ｍ | 10
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 | EM-IE14mm2 PF内 | ｍ | 30
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 | EM-IE14mm2 PF内 | ｍ | 180
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 | EM-IE14mm2 PF内 | ｍ | 10
ケーブルラック | W=400 SUS製 | ｍ | 24
ケーブルラック蓋 | W=400 SUS製 | ｍ | 24
小計